TEKNİK ŞARTNAME

-35 C ŞOKLAMA CİHAZI

Bu şartname; Ürün Şoklama Soğutma Ünitesi  teknik özelliklerini, minimum performans gereksinimlerini ve muayene koşullarını kapsamaktadır. Tedarikçi firma bu şartnamede belirtilen tüm teknik kriterleri sağlamak zorundadır.

1. KAPASİTE GÜNDE 500 KG  SC3 Şartlarında 10 Kw

| Parametre | Değer / Açıklama |
| --- | --- |
| Soğutma Kapasitesi | -40 C evaporasyon ve 40 C Kondenzasyon şartlarında soğutma Kapasitesi en az 10.000 Watt /h Olmalıdır. Oda içerisine yüklenen 500 Kg dilimli ve tepsili taze meyve ve sebze gibi gıda ürünlerini azami 10 Saat sonunda -30 Santigrat dereceye kadar soğutabilir kapasitede olmalıdır. |
| Evaporatör Soğutma Kapasitesi | SC3 Şartlarında Asgari 10 Kw Soğutma Kapasiteli Olmalıdır |

2. EKİPMAN

| Parametre | Değer / Açıklama |
| --- | --- |
| Soğutma Kompresörü | Sistem soğutma kompresörü 10 Hp yarı hermetik pistonlu, çift kademe olmalıdır. |
| Sistem Tipi | Dahili Subcooler Cascade olmalı, split tip olmalı ve dış ünitesi dış mekanda olmalıdır. Sistem kompresörü ve kondenseri dış ünite içerisinde olmalı |
| Gaz Hattı Koruması | Sistemde yüksek ve alçak basınç kombine presostat bulunmalıdır. |
| Yağ Koruması | Sistemde flatörlü yağ separatörü bulunmalıdır. |
| Defrost Yöntemi | Elektrikli rezistans ile otomatik defrost sistemi dijital mikroişlemcili termostat tarafından kumanda edilmelidir. |
| Kondenser | Dış ünite üzerinde hava soğutmalı, dıştan rotorlu aksiyel fanlı kondenser 40 C Dış ortam şartlarında asgari 20 Kw kapasiteli, bakır borulu ve alüminyum lamelli olmalıdır. |

3. KONTROL SİSTEMİ

| Parametre | Değer / Açıklama |
| --- | --- |
| Dijital termostat | Kompresör, fan, defrost yönetimi mikroişlemcili dijital termostat aracılığı ile sağlanmalıdır. Dijital termostat soğuk depolar için üretilmiş universal tip olmalı, piyasada yaygın bulunan markalardan seçilmelidir. |
| Uzaktan İzleme | Soğuk hava depolarının dijital termostatlarına internet üzerinden uzaktan erişim ile gözlem, kontrol ve parametre değiştirme özelliği uzaktan kullanılabilir olmalıdır. |
| Şalt Malzemeleri | Şalt Malzemeleri CE Belgeli universal malzemelerden seçilmelidir. Elektrik panosu su ve dış etkenlerden korunaklı şekilde Dış ünite içinde gömülü olmalıdır. |

9. ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER VE ENERJİ

| Parametre | Değer / Açıklama |
| --- | --- |
| Besleme Gerilimi | 380 / 400 V, 3 faz, 50 Hz Olmalıdır. |
| Toplam Kurulu Güç | Azami 15 Kw Olmalıdır. |

10. MUAYENE, TEST VE KABUL KRİTERLERİ

- Cihaz, teslimat öncesinde tedarikçi tesisinde müşteri yetkilisinin huzurunda çalışma testine tabi tutulacaktır.

- Sistem ilk çalıştırmadan itibaren azami 12 saat sonunda -35 C ODA SICAKLIĞI sağlamalıdır.

- Dijital termostat  ve uzaktan erişim fonksiyonları uygulamalı olarak test edilecektir.

- Tüm test sonuçları yazılı tutanak ile kayıt altına alınacak ve her iki tarafça imzalanacaktır.

11. EĞİTİM VE DEVREYE ALMA

Tedarikçi, cihazın müşteri tesisine kurulumu ve devreye alınması sürecinde aşağıdaki hizmetleri sunmalıdır:

- Türkçe kullanım ve bakım kılavuzu (basılı veya dijital)

- Elektrik şeması ve boru/devre diyagramları (as-built)

12. GARANTİ KOŞULLARI

Sistem, imalat ve montaj hatalarına karşı en az 1 yıl servis ve yedek parça garantisi ile korunacaktır. En az 10 Yıl yedek parça temini taahhüdü verilmelidir.